## Slide 1
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
РЕГЛАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Предотвращение коллизий в процессе
развертывания серверной инфраструктуры
Превентивный контроль
90% ошибок исключено

## Slide 2
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА
Содержание регламента
01
Геометрия и физическое размещение
Глубина шкафа, монтажные допуски, полезная высота, баланс масс
02
Механическая прочность и устойчивость
Направляющие, крепления, устойчивость к опрокидыванию
03
Электропитание и баланс фаз
Расчет мощности, распределители, контроль фазного баланса
04
Термодинамика и охлаждение
Температурный перепад, аэродинамика шкафа, нормативы
05
Кабельная логика и жизненный цикл
Расчет длины кабелей, контроль жизненного цикла оборудования

## Slide 3
ВВЕДЕНИЕ
Цель и принципы системы контроля
Назначение системы
Превентивное выявление критических коллизий до начала монтажных работ. Система обеспечивает проверку всех критических параметров на этапе планирования, исключая физические ошибки до выхода специалистов на площадку.
Ключевые риски, исключаемые системой
Физическая несовместимость
Несоответствие габаритов оборудования и шкафа
Перегрузки конструкции
Превышение грузоподъемности направляющих
Дефицит мощности
Недостаточная мощность распределителей питания
Нарушения охлаждения
Недостаточная производительность контуров охлаждения
90%
физических ошибок
планирования
закрывается системой
контроля рисков
Защита проекта от
Травматизма персонала
Перегрузок пола
Дефицита питания
Аварийных остановок по перегреву

## Slide 4
01
ГЕОМЕТРИЯ И
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
Контроль глубины шкафа, монтажных допусков,
полезной высоты и баланса масс

## Slide 5
01
ГЕОМЕТРИЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Глубина шкафа и монтажные допуски
Расчет зазоров
Монтажный зазор
монтажный_зазор = максимум(радиус_изгиба_силового_кабеля, радиус_изгиба_сигнального_кабеля, 50 мм)
Эксплуатационный зазор
эксплуатационный_зазор = монтажный_зазор + 30–70 мм
Базовые параметры
Минимальный радиус изгиба
50 мм
Дополнительный запас
30-70 мм
БЛОКИРОВКА
глубина_шкафа < глубина_сервера + монтажный_зазор
Условие: Глубина шкафа недостаточна даже для монтажа оборудования с минимальными зазорами. Монтаж невозможен.
ТРЕБУЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
глубина_шкафа < глубина_сервера + эксплуатационный_зазор
Условие: Монтаж возможен, но эксплуатационный зазор ограничен. Требуется инженерное подтверждение.

## Slide 6
01
ГЕОМЕТРИЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Полезная высота и баланс масс
Расчет полезной высоты
полезная_высота = общая_емкость (U) - зарезервированные (U) - сервисные (U)
Общая емкость: Полная высота шкафа в монтажных единицах (U)
Зарезервированные: Пространство для PDU, вентиляции
Сервисные: Технологические резервы и запас
Требование к кабельным трассам
Минимум свободных U сверху
1U
Обязательное пространство для укладки кабельных трасс
БЛОКИРОВКА
Превышение суммарной высоты оборудования над полезной высотой шкафа
Σ высота_оборудования > полезная_высота
Контроль баланса масс
Критическая масса
> 20 кг
Критическая высота
> 38U
Условие: Размещение оборудования массой более 20 кг выше 38-й монтажной единицы
Требуется проверка центра тяжести шкафа

## Slide 7
02
МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ И
УСТОЙЧИВОСТЬ
Проверка направляющих, креплений
и устойчивости к опрокидыванию

## Slide 8
02
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Направляющие, крепления и устойчивость
Направляющие и крепления
Критическое условие грузоподъемности
грузоподъемность_направляющих ≥ масса_оборудования × 1.5
Соответствие стандарту крепления
Проверка типа крепления и совместимости
Диапазон регулировки
Возможность точной настройки положения
Нарушение условия = БЛОКИРОВКА
Недостаточная грузоподъемность направляющих
Устойчивость к опрокидыванию
КРИТИЧЕСКИЙ
Угол устойчивости
< 8°
Условие: При массе > 800 кг
ЗАПРЕТ МОНТАЖА
Высокий риск потери устойчивости
РАБОЧИЙ
Угол устойчивости
8° – 10°
ТРЕБУЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Проверка анкерования и балласта
БЕЗОПАСНАЯ
Угол устойчивости
> 10°
ДОПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Slide 9
03
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
И БАЛАНС ФАЗ
Расчет пиковой мощности, требований к распределителям
и контроль фазного баланса

## Slide 10
03
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И БАЛАНС ФАЗ
Мощность и фазный баланс
Расчет требуемой мощности
Шаг 1: Пиковая мощность
пиковая_мощность = номинальная × (1.15 до 1.3)
Шаг 2: Требуемая мощность
требуемая_мощность = пиковая × 1.2
Условие блокировки
требуемая_мощность > номинал_распределителя
Коэффициенты запаса
Пиковая нагрузка
1.15-1.3×
Запас мощности
1.2×
Фазный баланс
Расчет разбаланса
разбаланс = (макс_нагрузка_фазы - средняя_нагрузка) / средняя_нагрузка × 100%
> 15%
ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Значительный разбаланс нагрузки
> 20%
БЛОКИРОВКА
Риск перегрева нейтрального проводника

## Slide 11
04
ТЕРМОДИНАМИКА
И ОХЛАЖДЕНИЕ
Расчет температурного перепада
и аэродинамика шкафа

## Slide 12
04
ТЕРМОДИНАМИКА И ОХЛАЖДЕНИЕ
Температурный перепад и аэродинамика
Расчет температурного перепада
Проверяется способность воздушного потока утилизировать выделяемое тепло без превышения допустимого перегрева
Стандартная плотность
≤ 10°C
Допустимый перегрев при нормальной нагрузке
Высокая плотность
5-7°C
Строгий контроль для плотных конфигураций
Аварийный режим = БЛОКИРОВКА
Превышение лимита при отказе одного кондиционера
Аэродинамика шкафа
Перфорация дверей
Требование к площади
Минимальная перфорация
≥ 65%
Площади дверей шкафа
Горячие зоны
Концентрация тепла
Условие блокировки:
> 50% тепла в верхней трети шкафа
Риск образования локальных перегревов

## Slide 13
05
КАБЕЛЬНАЯ
ЛОГИКА И
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Расчет длины кабелей и контроль
жизненного цикла оборудования

## Slide 14
05
КАБЕЛЬНАЯ ЛОГИКА И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Кабели и жизненный цикл оборудования
Расчет длины кабелей
Формула расчета
длина_шнура = вертикальные_участки + горизонтальные_участки + 20% запаса
Вертикальные участки
Высота подъема кабеля в шкафу
Горизонтальные участки
Расстояние между точками подключения
Запас длины
20% на изгибы и сервисный доступ
Дефицит длины = БЛОКИРОВКА
Расчетная длина превышает доступную
Контроль жизненного цикла
Окончание поддержки
End of Support (EOS)
Условие: Дата снятия с поддержки наступает раньше окончания проекта
ТРЕБУЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Снятие с производства
End of Life (EOL)
Условие: Изделие выведено из производства производителем
БЛОКИРОВКА

## Slide 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги инженерной квалификации
Эффективность системы
Превентивный контроль рисков
90%
физических ошибок планирования закрывается системой контроля до начала монтажных работ
Защита проекта
Травматизм
Исключение травм персонала при монтаже
Перегрузки пола
Предотвращение превышения нагрузки
Дефицит питания
Контроль мощности и фазного баланса
Перегрев
Предотвращение аварийных остановок
Контролируемые параметры
01
Геометрия и размещение
02
Механическая прочность
03
Электропитание
04
Термодинамика
05
Кабельная логика
Гарантия совместимости
Инфраструктура проверена до выхода специалистов на площадку

## Slide 16
ГАРАНТИЯ СОВМЕСТИМОСТИ
ВАШЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Система превентивного контроля рисков обеспечивает
надежность и безопасность развертывания
серверной инфраструктуры
90%
ошибок исключено
5
модулей контроля
100%
гарантия совместимости